Kurzinfo

- Hochwärmegedämmte Stahl-Rohrrahmen-Türe (Eloxal, RAL, NCS, als A.z.)

- 2-flügelig

- für den Außeneinsatz (CE)

- Feuerschutz: Raumabschluss ohne Brandschutz

- Innen- oder Außenöffnend

- Schallschutz nach Norm: Rw <45[dB] (je nach Ausstattung)

- Aufschraubband, Rollentürband oder integriertes Türband

- integrierter oder Aufbautürschließer

- Fertigung, Lieferung und Montage

- automatischer Drehflügeltürantrieb möglich	(Aufzahlung)

- Seitenteile, Oberlichten oder Rundbögen 	(Aufzahlung)

- Paniktürverschluss nach EN 1125 / EN 179 geprüft	(Aufzahlung)

- Alle Arten von Verriegelungen, Motorschlössern, (Zutrittskontrolle) etc.	(Aufzahlung)

- Vielfältige Verglasungsvarianten		(Aufzahlung)

- Einbruchshemmend: möglich bis RC3		(Aufzahlung)

- Durchschusshemmend: FB4		(Aufzahlung)

- Rauchdicht: Sa, S200				(Aufzahlung)

- Ausführung mit Überwachungskontakt(en), z.B. Reed Kontakt	(Aufzahlung)

Zugelassene Abmessungen

- Durchgangslichten Breite x Höhe: 2.750 mm x 2.975 mm

- Rahmenaußenmaße Breite x Höhe: 2.880 mm x 3.040 mm

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände

- beplankte Stahl-UK

PENEDERshield-00, 2-flügelig

Allgemeine Konstruktionsbeschreibungen:

Hochwärmegedämmte Stahl-Rohrrahmenprofile aus 100% rezyklierbarem Stahl ohne Kunststoffisolatoren der Güte S235 gemäß EN 10025, bei Variante Edelstahl Profile in Edelstahl 1.4301, geschliffen K220 – 240, Bautiefe 70mm, Portalbauweise mit endloser Breite, verschweißte Gehrungen für nahtloses Design, Ansichtsbreiten (Körperbreite): Sprossenprofile: 50 / 30 /10mm. Türprofile: 50 /30mm, Wandanschlussprofile: 50 / 30 / 10mm Sockelprofile: 70 / 50mm. Profilsystem aus geschlossenen Profilhalbschalen mit thermischer Trennung aus Edelstahl und Falzabdeckung. Tür-Rahmen und Flügel flächenbündig. Türen mit jeweils einer Anschlagdichtung auf der Innen- und Aussenseite.

Verglasung:

Trockenverglasung mit umlaufenden EPDM-Dichtungsprofilen auf der Innen- und Aussenseite. Nassverglasung mit Distanzbändern und geeignetem, UV -beständigem Silikonprodukt. Verschiedene Verglasungen möglich. Glashalteleisten aus Klemmprofilen, rechtwinkelig geschnitten und unsichtbar befestigt oder Glashalteleisten aus Winkelstahl, Stärke 3mm, in Gehrung geschnitten und mit Senkkopf Inbusschrauben sichtbar befestigt.

Beschlag:

Aufgesetzte und im Falzraum verdeckt angeordnete Systembeschläge, mit Drücker Forster, ähnlich FSB1076, Ovalrosette, Edelstahl satiniert, Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss mit Schließblech (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), Gehflügel mit Einfallenschloss mit Obenverriegelung Forster Panik B, Stehflügel mit Panik Treibriegelschloss nach oben und unten wirkend mit 1 Stk. Drücker Forster ähnlich FSB1076 Ovalrosette, Edelstahl satiniert. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her, ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen, alle Stulp Bleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ.

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

VARIANTE A)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE B)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt einem Seitenteil, ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE C)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt einem Oberlicht, ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE D)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt einem Seitenteil und einem Oberlicht, ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE E)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt zwei Seitenteilen, ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE F)

2 flg. Stahl-Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt zwei Seitenteilen und einem Oberlicht, ohne brandhemmende Funktion

z.B. PENEDERshield-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI00

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teil-Panik / Total-Panik	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Aussen (CE)

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

connecdoor Box:	ja / nein

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (BxH):		...............  x ............... mm

Durchgangslichte (BxH): 	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERshield00 in Form von Aufzahlungen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Aufzahlungsposition nötig (z.B. bei einer Änderung der Türe durch Aufzahlung Schlosses auf Panikschloss entfällt das Basisschlosses der Grundposition) sind diese in im Preis der Aufzahlungsposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Besondere Anforderungen

# Aufzahlung (Az) für Abdichtung gegen Heißrauch S200

Ausführung entsprechend Leistungseigenschaft EN13501-2 mit allen erforderlichen Dichtungssystemen Auch Bodenabsenkdichtungen sind, falls erforderlich, im Einheitspreis inkludiert. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles S200 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhte Einbruchshemmung RC2/RC3

Ausführung entsprechend ÖNORM B 3538 geprüft (für DE, CH: EN 1627).

RC2/RC3 - Sicherheitsbeschlag oder Türdrücker in Verbindung mit Profilzylinder-Bohrschutz vorsehen

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles RC2/RC3 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhten Schallschutz

Ausführung der Türanlage samt Seitenteilen und Oberlichten für erhöhte Schallschutzanforderungen. Sind aufgrund der Schallschutzanforderung Änderungen in Aufteilung oder Baukonstruktion erforderlich so ist dies im Begleitschreiben anzuführen!

erforderlicher Schalldämmwert Rw: ……….. dB

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Verglasung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schallschutzzieles sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Allgemeine Erweiterungen

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC-Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Reed-Kontakt zur Zustandsüberwachung

Einbau eines Reed-Kontaktes zur Zustandsüberwachung des Türflügels inklusive verdecktem Kabelübergang falls erforderlich

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Bodentürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Bodentürpuffers aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Wandtürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Wandtürpuffer aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für die Lieferung einer Purenit-Platte

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen seitlich

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebauten Seitenteilen um ein Aufdopplungsprofil seitlich zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmaße zu realisieren.

Aufdopplung links um: ……………… (Breite in mm)

Aufdopplung rechts um: ……………. (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen oben

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebautem Oberlichte um ein Aufdopplungsprofil oberhalb zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmaße zu realisieren.

Aufdopplung oben um: ……………… (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Schloss & Sperren

# Aufzahlung (Az) für Mehrfachverriegelung anstelle Standard-Schloss

Mehrfachverriegelung, mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen, DIN L+R einwärts bzw. auswärts öffnend verwendbar, inkl. Schließbleche U-Stulp für die Haupt- und Nebenverriegelungen, Abdeckungen für die Nebenschließbleche, Kunststofffallenbügel und Befestigungsmittel.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panikschloss selbstverriegelnd

Selbstverriegelnde Panikschlösser verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schließen, mechanisch oder motorgesteuert, netzwerkfähig – Sicherheit in beiden Richtungen, komfortabel und sicher. Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchtrichtung durch einfaches Betätigen des Türdrückers öffnen, des Weiteren ist eine mechanische Öffnung über den Profilzylinder von außen jederzeit möglich.  Die Az. beinhaltet den Aufpreis der Ausführung (Panik B/Panik E) auf Selbstverriegelung inklusive erforderlicher verdeckt liegender Kabelübergänge.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN1125

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschließend für einen sicheren Verschluss, sobald die Tür zufällt. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für Flucht- und Rettungswege für öffentliche Bereiche (Panikstange nach EN1125)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN179

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschließend für einen sicheren Verschluss, sobald die Tür zufällt. Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für nicht-öffentliche Bereiche (Panikdrücker nach EN179)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für E-Öffner als Ruhestromöffner

Einbau eines speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipierten Ruhestrom-Türöffner mit seinen geringen Einbaumaßen, Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich, Vorlastmodus einstellbar, integierte Supressordiode. z.b. effeff332 oder gleichwertig

Verdeckt liegende Kabelübergänge sind in den Einheitspreis eingerechnet.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC-Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Flucht - Beschläge

# Vorbemerkung (Definition EN179 / EN1125 sowie PANIK E / PANIK B):

Fluchttüre Panik B (Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen)

Die Tür ist beidseitig mit Türdrückern ausgerüstet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer geöffnet werden (Panikfunktion). Der äußere Drücker ist in der Regel ausgekuppelt in Leerlauffunktion. Durch Entriegeln mit einem Schlüssel wird die Normalfunktion erreicht, so dass die Tür von innen und außen zu öffnen ist.

EN179: beidseitig Drücker; Für Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Drücker, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

Fluchttüre Panik E (Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen)

Die Tür ist innen mit einem Drücker und außen mit einem feststehenden Knopf ausgestattet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer über die Anti-Panikfunktion geöffnet werden - von außen nur mit einem Schlüssel.

EN179: Außen Knauf, Innen Drücker; Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Knauf, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik B

Ausführung entsprechend ÖNORM EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik E

Ausführung entsprechend ÖNORM EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik B

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Ausführung entsprechend ÖNORM EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik E

Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen.

Ausführung entsprechend ÖNORM EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Zusatzausstattung Türschließer / Servoantriebe

# Aufzahlung (Az) Ausführung Türschließer mit integrierter Feststellung

Der Türschließer wird mit einem integrierten Haltesystem zum Anschluss an eine Auslösevorrichtung (Drucktaster, Brandmeldeanlage…) ausgeführt. Die Auslösevorrichtung ist gerichtet oder veranlasst durch den Auftraggeber, gemäß TRVB 148B oder TRVB 123S in Österreich. Auslösetaster, erforderliche Verkabelung sowie Anschluss werden über dem Auftraggeber veranlasst und sich nicht Gegenstand der Position. Alle erforderlichen Änderungen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für unsichtbaren Einbautürschließer anstelle Aufbautürschließer

Die integrierte Lösung für repräsentative Türen. Schließer und Gleitschiene sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschließer typischen Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang. z.B. GEZE-Boxer oder Dorma ITS96. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, unterstützend

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit Servofunktion für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005.

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Servomodus im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Servo, Daueroffen, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Fingerschutzrollo mechanisch, zur Absicherung der Nebenschließkante am Gangflügel auf Bandgegenseite des motorisierten Türflügels nach ÖN EN 16005 (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen). Ansteuerung über Drückerkontakt oder mechanischem Drehschaltkontakt. z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, vollautomatisch

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Laser Scanner GC 342 zur Absicherung des gesamten Schwenkbereiches in Auf-/Zurichtung inklusive Einklemmschutz kleiner Körperteile an der Nebenschließkante (für Band- und Bandgegenseite), sowie erweiterter Erfassungsbereich an der Hauptschließkante konform nach ÖN EN 16005 der automatisierten Türflügel. (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen).

Farbton Laser Scanner: Schwarz

Farbton Zubehör für Kabelkanal inkl. Abdeckungen: Schwarz

Displayprogrammschalter extern - Unterputz für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40. Kombination mit Schlüsselschalter zum Versperren des Programmschalters (Schutz gegen unbefugte Betätigung). z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt als Rückmeldung für den Antrieb

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC-Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................