## 1	Merkliste vom 25.09.2024

### 1.1	Peneder Bau-Elemente AT-DE

#### 1.1.1	Textiler Brandschutz EW90-C, Abstand Behang-Flügel >140mm

Textiler Feuerschutzabschluss 90 Minuten mit Strahlungsreduktion, gesetzt vor der Lifttüre mit Abstand >140mm, ausgeführt mit Selbstrettungsfunktion bei Einschluss

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Nicht brennbares, beschichtetes Gewebe der Klasse A2. Schließrichtungen vertikal, Einbaulage für Wand Systembreiten bis 12 m, Ablauflängen bis 2,2 m. Gewicht: ca. 25-40 kg/lfm Öffnungsbreite. Der Rahmen besteht aus Führungsschiene, Gehäuse und Abschlussleisten aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Direkte Deckenmontage in Aussparung der Leibung, seitliche Führungsschienen Nischenmontage einsetzbar.

Öffnung durch Antrieb, Schließung durch Eigengewicht - "gravity fail safe"-Antriebsanschluss 230 V Mikroprozessor gesteuerte Motorsteuerung zur Ansteuerung von 230VAC Rohrmotoren mit interner Feststelleinrichtung. Auswertung der Endschalter OFFEN und GESCHLOSSEN im Motor mit Überlastschutz
Selbstständige Regelung der Schließgeschwindigkeit mittels Fliehkraftkupplung. Interne 24V Versorgung, bei kurzem Netzeinbruch (bis 3 Sekunden) kein Auslassen des Systems. Manuelles Öffnen und Schließen für Testzwecke, Optische Statusanzeige. Anschlussmöglichkeiten an der Steuerung für folgende Aufzahlungsmöglichkeiten: Handtaster, Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste, Sirene, Blitzleuchte, Schlüsseltaster für ein Öffnen im Alarmfall, USV-Anlage oder Akkupufferung, zugelassene Feststellanlage.

Bedienung: Im geöffneten Zustand befindet sich die Wickelwelle in einem Gehäuse aus verzinktem und RAL nach Wahl pulverbeschichtetem Stahlblech, oberhalb der zu verschließenden Öffnung. Die Wickelwelle wird durch einen Haftmagneten in geöffneter Position gehalten. Mittels einer Abschlussschiene wird das System über Eigengewicht nach dem "Gravity Fail Safe"-Prinzip geschwindigkeitsgeregelt geschlossen.

Die automatisch wirkende, in den Führungsschienen verbaute Behangspanneinrichtung sorgt für ein ebenmässiges Aufrollen des Textilbehanges sowie Windlastausgleich bei abgelassenen Behang.

Durch den Aufbau des textilen Feuerschutzgewebes ist eine Reduktion der nach Norm zulässigen Wärmestrahlungswerte im Durchgang um 85-90% je Zeithorizont gewährleistet. Dadurch steigt die Sicherheit für Umgebung und im notfall flüchtende Personen exponentiell da sich der Gefahrenbereich der Strahlung im Abstand um bis zu 50% reduziert.

Bedienung: Im geöffneten Zustand befindet sich die Wickelwelle in einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, oberhalb der zu verschließenden Öffnung. Die Wickelwelle wird durch einen Haftmagneten in geöffneter Position gehalten. Mittels einer Abschlussschiene wird das System über Eigengewicht nach dem "Gravity Fail Safe"-Prinzip geschwindigkeitsgeregelt geschlossen.

Die automatisch wirkende, in den Führungsschienen verbaute Behangspanneinrichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aufrollen des Textilbehanges sowie Windlastausgleich bei abgelassenen Behang.

Die Führungsschienen des textilen Feuerschutzvorhanges werden abgesetzt zum Aufzugsportal geführt wodurch eine Standfläche >140mm ("Raum") zwischen den geschlossenen Systemen von Aufzug und Brandschutz entsteht. Es sind Vorkehrungen gegen Einschluss vorzusehen.

Not-Auf zur Selbstrettung (Genehmigung Baubehörde):

In der Leibung zwischen Aufzugstüre und Brandschutzvorhang wird ein Not-Auf-Taster in jeweils landestypisch zugelassener Ausführung und Optik verbaut. Dieser sichert im Fall eines Einschlusses zwischen geschlossenem Aufzug in Brandfallmodus sowie herabfahrenden bzw. geschlossenem Brandschutzvorhang eine Selbst-Rettung im Totmann-Prinzip.

Die entsprechende Notstromversorgung ist im Paket inkludiert.

Gehäuseabmessungen: 200x180 mm

Schienenabmessungen: 70x80 mm

Max. Zulässiger Strahlungswert n. 90 Minuten: 1,5 kW/m²

Als Äquivalent zum Schutzziel EI wird eine Klassifikation EW mit brandlastfreier Zone (30cm bis 100cm, je nach Schutzziel) vom Brandschutzplaner und Behörde freigegeben. Die erforderlichen Unterlagen sind für den Brandschutzplaner als Beilage anzufügen.

Feuerwiderstandsklasse der gesamten Konstruktion nach EN13501-2: siehe unten

CE-Kennzeichnung nach EN 16034 und/oder EN 13241

Detailbereich:

Mauerlichte (BxH): ǀ__________ǀ mm

Anwendungsbereich:  Innenanwendung

Farbbeschichtung Zarge & Kasten: ǀ__________ǀ RAL

Brandschutzqualifikation: EW90-C

Rauchschutz [ohne, Sa bzw. S200]: ǀ__________ǀ

z.B. PENEDERdoorpack "textiler Brandschutz vor Lift", oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: '.........'

| Menge:. | psch | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |