PENEDER HIGHLINEslide-30 (EI230-C5, 2-flügelig)

Kurzinfo

- isolierte Rohrrahmen-Schiebetüre mit Automatischem Schiebetürantrieb 	(viele Hersteller)

- Aluminium Natur eloxiert oder pulverbeschichtet RAL nach Wahl

- Verglasung einseitig oder beidseitig flächenbündig

- für den Innen- und Ausseneinsatz (CE-geprüft, VKF Anerkennung/technische Auskunft)

- Feuerschutz EN13501-2: EI230-C, brandhemmend

- 2-flügelig (zentral öffnend)

- Seitenteile und Oberlichte(n)	(Varianten)

- Schallschutz Standard

- KEINE Fluchtwegtüre im Sinne EN179/EN1125

Zugelassene Abmessungen (Rahmenlichtmass LB x LH)

- LB min. 900 mm – max. 3.000 mm

- LH min. 2.000 mm – max. 2.800 mm

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Massivbauwand (Beton, Mauerwerk z.B. Ziegel). Mindestd. 150 mm

- Massivbauwand Porenbeton (z.B. Ytong). Mindestd. 150 mm

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand). Mindestdicke 100 mm

- beplankte Stahl- oder Holzkonstruktion, mindestens R60.

- Brettsperrholzwand (CLT), min. 100 mm oder nach statischer Erfordernis

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Türflügel bestehend aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit einer Profilbreite von 65 mm, samt Flügellabyrinth-Profilen, im Brandfall aufschäumende Dämmschichtstreifen im Schliesskanten- und Glasfalzbereich, sowie ein in den Sockel integriertes Bodenführungsprofil. Von der Antriebsgegenseite unsichtbarer Rahmen bestehend aus Wandlabyrinth-Profilen samt Bodenführungsrolle an der Nebenschliesskante. Ansichtsbreite Pfosten, Sprossen und Kämpfer von 76,5 bis 250 mm, Blendrahmen bzw. Kopplungen von 51,5 bis 402 mm, Sockel und Sockelkombinationen von 96 bis 338 mm.

Flügel und Rahmen pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL Standardfarben. Dauerfunktionsgeprüft > 1.000.000 Zyklen. Füllung bestehend aus Brandschutzgläser Pilkington Pyrostop 30-10 (15 mm) oder Pilkington Pyrostop 30-20 (18 mm). Ausführung mit Rauchschutz wird der Türflügel mit einer entsprechenden automatischen Rauchschutzdichtung im Bodenbereich ausgeführt.

Wandlabyrinthe: umlaufende Wandlabyrinthprofile mit Verhakungsprofilen, Spiegelbreite 61 – 65 mm, von aussen nicht sichtbar, dadurch keine Reduktion der Mauerlichte. Bei Ausführung Rauchschutz werden die Wandlabyrinthe entsprechend mit Dichtungen versehen.

Elektromechanischer Schiebetürantrieb:  Netzteil, Motor, Steuereinheit, Transmissions- und optionales Notmodul sowie die elektromechanische Verriegelung – sind in einem oben vollständig geschlossenen Träger mit integrierter Verkleidung untergebracht. Motor und Getriebe übertragen die Bewegung über einen Zahnriemen auf die Türblätter welche in Türblattbefestigungen bzw. einen Tragrollenbeschläge eingesetzt sind. Das Laufbahnprofil ist tauschbar auszuführen. Die Antriebshaube ist zu Wartungszwecken nach oben klappbar und selbst arretierend ausgeführt. Der Mikroprozessor der Steuerung verfügt über eine Selbstüberwachungs-Routine welche Beeinträchtigungen und fehlerhafte Signale beim Türbetrieb erkennt.  Flügelbefestigung: Ausführung der Laufwagenelemente mit Stahl-Laufrollen samt Entgleisungsschutz an den Laufwagen, welcher an ein Abstürzen des Türflügels bei spontaner Gewichtsverlagerung (Beschleunigen, Bremsen, Kollision) verhindert. Sensoren: Ein Öffnungssensor sowie ein Kombinationssensor Öffnung-Schliesskantenüberwachung, Sensorik ist generell RICHTUNGSERKENNEND auszuführen. Ausführung mit einem Programmwahlschalter zur Einstellung der Betriebsmodi. Bedienung mittels CODE-Freigabe oder Schlüssel wird bei der Vergabe festgelegt. Ansteuerungsmöglichkeit sowie Auslesen via LAN, Bluetooth oder W-LAN.

Ausführung der Sicherheitselemente nach gültiger Sicherheitsnorm für Automatiktüren EN16005 in der geltenden Fassung. Leitprodukt ES200 von DormaKaba, oder gleichwertig

Feuerschutz entsprechend SN EN 13501-2: EI30

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

Variante A)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre brandhemmend

Anwendungsbereich: 	Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	EI²30-C

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Variante B)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre mit einem Seitenteil, brandhemmend

Anwendungsbereich: 	Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	EI²30-C5

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Seitenteilbreite links (AM):	|__________|  mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Variante C)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre mit zwei Seitenteilen, brandhemmend

Anwendungsbereich: 	Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	EI²30-C5

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Seitenteilbreite links (AM):	|__________|  mm

Seitenteilbreite rechts (AM):	|__________|  mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Variante D)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre mit einem Oberlicht, brandhemmend

Anwendungsbereich: 		Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  		EI²30-C5

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Höhe Oberlicht (AM):	|__________|  mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Variante E)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre mit einem Seitenteil und einem Oberlicht, brandhemmend

Anwendungsbereich: 		Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  		EI²30-C5

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Seitenteilbreite (AM):	|__________|  mm

Höhe Oberlicht (AM):	|__________|  mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Variante F)

Automatisierte 2 flg. isolierte Schiebetüre mit zwei Seitenteilen und einem Oberlicht, brandhemmend

Anwendungsbereich: 		Innentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  		EI²30-C5

Rauchschutzqualifikation (Sa/S200/-):  	|__________|

Durchgangslicht (MLB x MLH):   	|__________|x|__________| mm

Seitenteilbreite links (AM):	|__________|  mm

Seitenteilbreite rechts (AM):	|__________|  mm

Höhe Oberlicht (AM):	|__________|  mm

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

z.B. PENEDER HIGHLINEslide-30, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDER HIGHLINEslide in Form von Mehrpreisen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Mehrpreisposition nötig sind diese in im Preis der Mehrpreisposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Mehrpreis MP) für Ausführung als Rauchschutztüre Sa (Kaltrauch)

Ausführung Rauchschutz entsprechend SN EN 1634-3 durch entsprechende Dichtmassnahmen an Türblatt und Verhakungsprofil. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in die Mehrpreisposition einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis MP) für Ausführung als Rauchschutztüre S200 (Heissrauch)

Ausführung Rauchschutz entsprechend SN EN 1634-3 durch entsprechende Dichtmassnahmen an Türblatt und Verhakungsprofil. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in die Mehrpreisposition einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Planverglasung Flügel

Ausführung entsprechend EN16005 mit ESG oder VSG klar als Planverglasung am Türflügel für beidseitige flächenbündigkeit.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Abdichtung gegen Heissrauch S200

Ausführung entsprechend Leistungseigenschaft EN13501-2 mit allen erforderlichen Dichtungssystemen Auch Bodenabsenkdichtungen sind, falls erforderlich, im Einheitspreis inkludiert. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles S200 sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Reed Kontakt im Antrieb

Einbau eines Überwachungskontaktes im Antrieb, Manipulationssicher verbaut.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Ausführung von linearen Schutzflügel

Ausführung von Schutzflügel für lineare Schiebetüren, ausgeführt als Nurglas, schwenkbar zur leichten Reinigung der Glasflächen sowie innenliegend versperrbar gegen unbefugtes Schwenken. Lackierung/Beschichtung der Metallteile entsprechend der restlichen Türe. Die Schutzflügelkonstruktion ist boden- sowie antriebsseitig an jeweils 2 Punkten zu befestigen um eine Stabilisierung des/der Flügel zu gewähren. Ist eine Bodenlaufschiene für die Türblätter vorhanden, so ist die untere Aufnahme der Schutzflügel in diese zu integrieren und eine separate Befestigung am Boden zu vermeiden. Sind Schutzflügel beidseitig der Türe erforderlich so ist dies zu Berücksichtigen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für berührungsloses Schalterelement

berührungsloses Schaltelement - Winkschalter + Berührungsloses Schaltelement: Der Magic Switch wird berührungslos durch einfache Handbewegung vor dem Sensor ausgelöst und löst einen Impuls aus. Das Erfassungsfeld kann von 10 cm bis 30 cm frei eingestellt werden.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................