Kurzinfo

- isoliertes Edelstahl-Schiebetor mit automatischem Schiebetorantrieb 	(viele Hersteller)

- nichtrostendem Edelstahl 1.4301 mit Isolierkörper, Oberfläche geschliffen

- 2-flügelig (zentral öffnend)

- für den Innen- und Ausseneinsatz (CE-geprüft)

- Feuerschutz EN13501-2: E0, nur Raumabschluss

- Schallschutz: Standard nach Norm

- Verglasung einseitig oder beidseitig flächenbündig 	(Mehrpreis)

- Fluchtwegtüre im Sinne EN179 in das Torblatt integrierbar	(Mehrpreis)

Zugelassene Abmessungen (Mauerlichte B x H)

- MLB min. 800 mm – max. 5.800 mm

- MLH min. 2.000 mm – max. 4.200 mm

- max. Fläche Torblatt 16,27m²

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Massivbauwand (Beton, Mauerwerk z.B. Ziegel). Mindestdicke 150 mm

- Porenbetonwände (z.B. Ytong). Mindestdicke 150 mm

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand) Mindestdicke 100 mm

- beplankte Stahl- oder Holzkonstruktion, mindestens R60.

PENEDERrun-00 Edelstahl, 2 flügelig

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm. Einbauteile und Einlegeteile entsprechend Grundausführung sowie angepasst an die jeweiligen Mehrpreisvarianten. Türblatt aus nichtrostendem Edelstahl, geschliffen in K240. Bei Ausführung Rauchschutz S200 wird das Torblatt im Schwellenbereich z.B. mit automatischer Bodenabsenkdichtung ausgeführt.

Ausführung mit einem Schiebetürflügel als links- oder rechtsöffnendes System, gerichtet für Dauerbetrieb.

Wandlabyrinthe und Einlaufprofil: Wandlabyrinthprofile mit Verhakungsprofilen, Spiegelbreite 80mm, von aussen nicht sichtbar, dadurch keine Reduktion der Mauerlichte

Elektromechanischer Schiebetorantrieb:  Netzteil, Motor, Steuereinheit, Transmissions- und optionales Notmodul sowie die elektromechanische Verriegelung – sind in einem oben vollständig geschlossenen Träger mit integrierter Verkleidung untergebracht. Motor und Getriebe übertragen die Bewegung über einen Zahnriemen auf die Türblätter welche in Türblattbefestigungen bzw. einen Tragrollenbeschläge eingesetzt sind. Das Laufbahnprofil ist tauschbar auszuführen Die Antriebshaube ist zu Wartungszwecken nach oben klappbar und selbst arretierend ausgeführt. Der Mikroprozessor der Steuerung verfügt über eine Selbstüberwachungs-Routine welche Beeinträchtigungen und fehlerhafte Signale beim Türbetrieb erkennt.  Flügelbefestigung: Ausführung der Laufwagenelemente mit Stahl-Laufrollen samt Entgleisungsschutz an den Laufwagen, welcher an ein Abstürzen des Türflügels bei spontaner Gewichtsverlagerung (Beschleunigen, Bremsen, Kollision) verhindert.

Sensoren: Ein Öffnungssensor sowie ein Kombinationssensor Öffnung-Schliesskantenüberwachung, Sensorik ist generell RICHTUNGSERKENNEND auszuführen. Ausführung mit einem Programmwahlschalter zur Einstellung der Betriebsmodi. Bedienung mittels CODE-Freigabe oder Schlüssel wird bei der Vergabe festgelegt. Ansteuerungsmöglichkeit sowie Auslesen via LAN, Bluetooth oder W-LAN. Ausführung der Sicherheitselemente nach gültiger Sicherheitsnorm für Automatiktüren EN16005 in der geltenden Fassung. Leitprodukt ES200 von DormaKaba, PENEDER S4000f, oder gleichwertig

Feuerwiderstandsklasse nach EN13501-2: E0

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

Automatisiertes 2 flg. isoliertes Edelstahl-Schiebetor o. Brandschutz

z.B. PENEDERrun-00 Edelstahl, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Mauerlichte (MLB x MLH):    ..............  x ............... mm

.............. ST               EP ..............................              GP   ...........................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERrun in Form von Mehrpreisen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Mehrpreisposition nötig sind diese in im Preis der Mehrpreisposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Besondere Anforderungen

# Mehrpreis für eine im Schiebetürblatt integrierte Fluchtdrehtüre EN179

Ausführung des Schiebetürblattes/Schiebetorblattes mit einer Fluchtdrehtüre in einem der Schiebetorelemente, Breite max. Durchgangslichte 900mm (abhängig von der Schiebetorbreite), Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm) z.B. ECO. Drückergarnitur: beidseitig Muscheldrücker nach EN179. Drückerhöhe 1050 mm. Mit dreidimensional einstellbaren, verdeckt liegenden Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt und pulverbeschichtet. Die Anzahl der Bänder richtet sich nach dem Türblattgewicht und variiert zwischen 2 und 4 Bändern. Das integrierte Fluchttürblatt wird über einen integrierten Einbautürschliesser Typ GEZE Boxer oder gleichwertig selbstständig nach Durchschreiten geschlossen und geschlossen gehalten. Der Automatikantrieb der Schiebetüre/Schiebetors erhält über einen eingebauten Sensorkontakt die Rückmeldung ob die Türe geöffnet oder geschlossen ist. Bei geöffneter Türe wird der Antrieb sofort stillgesetzt. Nach schliessen der Fluchttüre setzt der Antrieb seine Bewegung fort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Allgemeine Erweiterungen

# Mehrpreis für Lüftungsgitter im Torblatt

Ausführung aus Stahlstreifen in geschweissten Rahmen. Rahmen-Beschichtung gleich der Torblattbeschichtung

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Verglasung im Torblatt

Werksfertiger Einbau einer Torblattverglasung aus entsprechendem Glas (isoliert, ESG, VSG, Feuerschutzglas). Die erforderlichen Friesbreiten zur Einbringung der Einlegeteile und Erhaltung der entsprechenden Schutzziele der Grundkonfiguration variieren je nach Anwendung und werden im Klärungsgespräch fixiert. Bei Ausführung einer Feuerschutztür ist die maximale Glasfläche hinsichtlich Zulassung und Schutzfunktion begrenz und kann abweichen.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

Ausführung:	rund (Bullauge) oder rechteckig	[nichtzutreffendes löschen]

gewünschte Grösse:        ...............  x ............... [B x H in mm]

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für flächenbündige Verglasung im Torblatt

Werksfertiger Einbau einer beidseitig flächenbündigen Torblattverglasung aus entsprechendem Glas (isoliert, ESG, VSG, Feuerschutzglas). Die erforderlichen Friesbreiten zur Einbringung der Einlegeteile und Erhaltung der entsprechenden Schutzziele der Grundkonfiguration variieren je nach Anwendung und werden im Klärungsgespräch fixiert. Bei Ausführung einer Feuerschutztür ist die maximale Glasfläche hinsichtlich Zulassung und Schutzfunktion begrenz und kann abweichen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

Maximale Grösse: 1000 mm x 1.500 mm, Mindestgrösse: 350 mm x 400 mm

Emaille-Streifen standardmässig in RAL 9005, 30 mm umlaufend

Nachweis der Absturzsicherheit bis Klasse 5 nach EN 13049

Ausführung:	rechteckig

gewünschte Grösse:        	...............  x ............... [B x H in mm]

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Reed Kontakt im Torflügel

Einbau eines oder maximal 2 Überwachungskontakte im Torflügel, ausgeführt als Reed-Kontakt. Manipulationssicher verbaut.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Mehrpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für Ausführung von linearen Schutzflügel

Ausführung von Schutzflügel für lineare Schiebetüren, ausgeführt als Nurglas, schwenkbar zur leichten Reinigung der Glasflächen sowie innenliegend versperrbar gegen unbefugtes Schwenken. Lackierung/Beschichtung der Metallteile entsprechend der restlichen Türe. Die Schutzflügelkonstruktion ist boden- sowie antriebsseitig an jeweils 2 Punkten zu befestigen um eine Stabilisierung des/der Flügel zu gewähren. Ist eine Bodenlaufschiene für die Türblätter vorhanden, so ist die untere Aufnahme der Schutzflügel in diese zu integrieren und eine separate Befestigung am Boden zu vermeiden. Sind Schutzflügel beidseitig der Türe erforderlich so ist dies zu Berücksichtigen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis für berührungsloses Schalterelement

berührungsloses Schaltelement - Winkschalter + Berührungsloses Schaltelement: Der Magic Switch wird berührungslos durch einfache Handbewegung vor dem Sensor ausgelöst und löst einen Impuls aus. Das Erfassungsfeld kann von 10 cm bis 30 cm frei eingestellt werden.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................