Kurzinfo

- Wärmegedämmte Aluminium-Rohrrahmen-Türe (Eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als A.z.)

- 1-flügelig

- für den Innen- und Ausseneinsatz (VKF Anerkennung / technische Auskunft)

- Feuerschutz EN13501-2: EI290-C, brandbeständig

- Innen- oder Aussenöffnend

- Schallschutz nach Norm: Rw <39[dB] (je nach Ausstattung)

- Bänder als Aufschraubband oder Rollentürband

- integrierter oder Aufbautürschliesser

- Fertigung, Lieferung und Montage

- automatischer Drehflügeltürantrieb möglich	(Mehrpreis)

- Seitenteile, Oberlichten (auch Schrägformen), Segment- oder Rundbögen,

Sonderformen (Bogenradien mindestens 600 mm)	(Mehrpreis)

- Paniktürverschluss nach EN 1125 / EN 179 geprüft	(Mehrpreis)

- Alle Arten von Verriegelungen, Motorschlössern, (Zutrittskontrolle) etc.	(Mehrpreis)

- Vielfältige Verglasungsvarianten, auch als 3-Scheiben-Isolierglas 	(Mehrpreis) Einbruchshemmend nach En1627: möglich RC2	(Mehrpreis)

- Rauchdicht nach Norm: möglich S200		(Mehrpreis)

- Ausführung mit Überwachungskontakt(en), z.B. Reed Kontakt	(Mehrpreis)

Zugelassene Abmessungen

- Durchgangslichten Breite x Höhe: 1.350 mm x 2.500 mm

- Rahmenaussenmasse Breite x Höhe: 1.595 mm x 3.100 mm (o. Türe 3.500 mm)

- Glasgrössen: bis max. bis max. 1400 mm x 2500 mm, bzw. 1375 mm x 2760 mm im Hochformat (bei BS - Isolierglas), max. 2500 mm x 1400 mm, bzw. 1375 mm x 2760 mm (bei BS - Isolierglas) im Querformat

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand) mind. REI90, Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

PENEDERtherm-90, 1-flügelig

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Umlaufende, wärmegedämmte Dreikammerprofile, Isolierzone mit 30 bis 35 mm breiten glasfaserverstärkten Polyamid-6.6-Leisten. Bautiefe der Rahmen und Flügel 77 mm, innen und aussen flächenbündig, mit doppelter, verdeckt liegender EPDM-Dichtung für geräuscharmen Anschlag. Dämmstreifen in die Isolierzone zur Reduzierung des Hitzedurchgangs im Brandfall. Schmale Ansichtsbreiten der Blend- und Flügelrahmenkombinationen ab 148 mm, Ansichtsbreite Pfosten, Sprossen und Kämpfer von 96 bis 121 mm, Blendrahmen bzw. Kopplungen von 71 bis 182 mm, Sockel und Sockelkombinationen von 96 mm. Festverglasung, Oberlichter, Bautiefe 97 - 110 mm

Im Falle der Ausführung als Aussentüre (hochwärmegedämmte Türen) werden Verglasungen sowie eine patentierte U-Wert-Sperre für beste Uf–Werte ausgeführt. Flügelprofile mit schubweichem Delta-T-Verbund zur Verringerung des Bi-Metall-Effekts. Verglasungsdichtung innen und aussen mit schmalen Ansichten, umlaufend einziehbar, EPDM-Schwellendichtung, wahlweise als Anschlag und/ oder Schleifausführung, alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen. Bodenanschlüsse mit wärmegedämmten Schwellen, barrierefreien oder Flachoval-Schwellen. Seitenteile und Oberlichten werden in gleichem Profilsystem wie Rahmen und Türflügel ausgeführt. Sollten Statik-Profile aufgrund der Konstruktionsgrösse benötigt sein werden diese bereits im Einheitspreis berücksichtigt.

Verglasung:

Es werden je nach Anwendung Brandschutz Mono- und Isoliergläser in Kombinationen für Sonnen-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen, einbruchhemmende Gläser oder auch Gläser nach der DIN 18008-4 Typ Pyrostop 90 eingebaut (Monogläser, Isoliergläser). Selbstklebende bzw. selbsthaftende PVC - oder PET - Folien in einer Breite von 50 - 500 mm können auf Mono-Pyrostopgläsern nachträglich aufgebracht werden. Die Folien dürfen 50 - 250 μm stark sein.

Beschlag:

Schloss mit Riegel und Falle, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), z.B. WILKA, Drückerführung aus einem wartungsfreien Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Mit festem oder drehbarem Drücker und kraftvoller Rückholfeder, bündige Grundrosette Material Edelstahl, mit Stahlkern, z.B. ECO 116. Drückerhöhe 1050 mm. Mit dreidimensional einstellbaren Rollentürbändern nach EN1935. Die Anzahl der Bänder richtet sich nach dem Türblattgewicht und variiert zwischen 3 und 5 Bändern. Eine ordnungsgemässe und langlebige Funktion durch ausreichende Anzahl an Bänder ist vorzusehen. Bis zu einer Flügelhöhe von 2.609 mm Ausführung mit Einfallen-Schlössern, ab 2.610 mm Ausführung mit Anzahl entsprechend Erfordernis.

Türschliesser als Gleitschienentürschliesser in Aufbauvariante z.B. Dorma TS93.

Standardbeschlag Drücker/Drücker Kombination

Feuerwiderstandsklasse nach EN13501-2: EI290-C

Bei Brandschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung sind die Ein- und Anbaubauteile entsprechend Zulassung für die gewählte Option zu verwenden!

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre mit brandbeständiger Funktion

z.B. PENEDERtherm-90, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . ., VKF Nr.: . . . . . . . . . . . . .

Feuerschutz: 	EI²90-C

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Anwendung:	Innen

Öffnungsrichtung: 	nach Innen / Aussen	[nichtzutreffendes löschen]

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte/RAM (BxH):		...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERtherm90 in Form von Aufzahlungen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Aufzahlungsposition nötig (z.B. bei einer Änderung der Türe durch Aufzahlung Schlosses auf Panikschloss entfällt das Basisschlosses der Grundposition) sind diese in im Preis der Aufzahlungsposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Besondere Anforderungen

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung ein passendes Oberlicht

Ausführung entsprechend Leistungseigenschaft EN13501-2 mit allen erforderlichen Profilen und Gläsern. Sind Statikprofile erforderlich sind diese im Einheitspreis inkludiert.

Höhe des Oberlichts in mm: ……….

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung passender Seitenteile

Ausführung entsprechend Leistungseigenschaft EN13501-2 mit allen erforderlichen Profilen und Gläsern. Sind Statikprofile erforderlich sind diese im Einheitspreis inkludiert.

Breite Seitenteil in mm: ……….

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Abdichtung gegen Heissrauch S200

Ausführung entsprechend Leistungseigenschaft EN13501-2 mit allen erforderlichen Dichtungssystemen Auch Bodenabsenkdichtungen sind, falls erforderlich, im Einheitspreis inkludiert. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles S200 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für erhöhte Einbruchshemmung RC2

Ausführung entsprechend EN 1627 RC2 geprüft. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles RC2 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für erhöhten Schallschutz

Ausführung der Türanlage samt Seitenteilen und Oberlichten für erhöhte Schallschutzanforderungen. Sind aufgrund der Schallschutzanforderung Änderungen in Aufteilung oder Baukonstruktion erforderlich so ist dies im Begleitschreiben anzuführen!

erforderlicher Schalldämmwert Rw: ……….. dB

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Verglasung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schallschutzzieles sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Allgemeine Erweiterungen

# Mehrpreis (MP) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schliessblech einschliesslich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für einen Reed-Kontakt zur Zustandsüberwachung

Einbau eines Reed-Kontaktes zur Zustandsüberwachung des Türflügels inklusive verdecktem Kabelübergang falls erforderlich. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für einen Bodentürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Bodentürpuffers aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für einen Wandtürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Wandtürpuffer aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für die Lieferung einer Purenit-Platte unter Türschwellen

Purenit (PUR-/PIR-Hartschaumplatten) unter Türschwellen der Brandschutzserie PENEDERtherm30 samt erforderlicher Befestiungen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen seitlich

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebauten Seitenteilen um ein Aufdopplungsprofil seitlich zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmasse zu realisieren. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

Aufdopplung links um: ……………… (Breite in mm)

Aufdopplung rechts um: ……………. (Breite in mm)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen oben

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebaute Oberlichte um ein Aufdopplungsprofil oberhalb zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmasse zu realisieren.

Aufdopplung oben um: ……………… (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Schloss & Sperren

# Mehrpreis (MP) für Mehrfachverriegelung anstelle Standard-Schloss

Mehrfachverriegelung Flachstulp 24 x 3, mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen, DIN L+R einwärts bzw. auswärts öffnend verwendbar, Dornmass 35 mm, 9 mm Drückernuss (mit Wechsel), Riegel mit 20 mm Ausschluss, inkl. Schliessbleche U-Stulp 24 x 6 für die Haupt- und Nebenverriegelungen, Abdeckungen für die Nebenschliessbleche, Kunststofffallenbügel und Befestigungsmittel.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Panikschloss selbstverriegelnd

Selbstverriegelnde Panikschlösser verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schliessen, mechanisch oder motorgesteuert, netzwerkfähig – Sicherheit in beiden Richtungen, komfortabel und sicher. Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchtrichtung durch einfaches Betätigen des Türdrückers öffnen, des Weiteren ist eine mechanische Öffnung über den Profilzylinder von aussen jederzeit möglich.  Die Az. beinhaltet den Aufpreis der Ausführung (Panik B/Panik E) auf Selbstverriegelung inklusive erforderlicher verdeckt liegender Kabelübergänge.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN1125

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschliessend für einen sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für Flucht- und Rettungswege für öffentliche Bereiche (Panikstange nach EN1125)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN179

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschliessend für einen sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt. Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für nicht-öffentliche Bereiche (Panikdrücker nach EN179)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für E-Öffner als Ruhestromöffner

Einbau eines speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipierten Ruhestrom-Türöffner mit seinen geringen Einbaumassen, Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich, Vorlastmodus einstellbar, integierte Supressordiode. z.b. effeff332 oder gleichwertig

Verdeckt liegende Kabelübergänge sind in den Einheitspreis eingerechnet.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schliessblech einschliesslich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Flucht - Beschläge

# Vorbemerkung (Definition EN179 / EN1125 sowie PANIK E / PANIK B):

Fluchttüre Panik B (Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und aussen ermöglichen müssen)

Die Tür ist beidseitig mit Türdrückern ausgerüstet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer geöffnet werden (Panikfunktion). Der äussere Drücker ist in der Regel ausgekuppelt in Leerlauffunktion. Durch Entriegeln mit einem Schlüssel wird die Normalfunktion erreicht, so dass die Tür von innen und aussen zu öffnen ist.

EN179: beidseitig Drücker; Für Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Aussen Drücker, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

Fluchttüre Panik E (Für Türen, die von aussen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen)

Die Tür ist innen mit einem Drücker und aussen mit einem feststehenden Knopf ausgestattet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer über die Anti-Panikfunktion geöffnet werden - von aussen nur mit einem Schlüssel.

EN179: Aussen Knauf, Innen Drücker; Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Aussen Knauf, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik B

Ausführung entsprechend  EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik E

Ausführung entsprechend  EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik B

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und aussen ermöglichen müssen.

Ausführung entsprechend  EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik E

Für Türen, die von aussen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen.

Ausführung entsprechend  EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Zusatzausstattung Türschliesser / Servoantriebe

# Mehrpreis (MP) Ausführung Türschliesser mit integrierter Feststellung

Der Türschliesser wird mit einem integrierten Haltesystem zum Anschluss an eine Auslösevorrichtung (Drucktaster, Brandmeldeanlage…) ausgeführt. Die Auslösevorrichtung ist gerichtet oder veranlasst durch den Auftraggeber, gemäss EN1155 bzw. EN14637. Auslösetaster, erforderliche Verkabelung sowie Anschluss werden über dem Auftraggeber veranlasst und sich nicht Gegenstand der Position. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in diese Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) Ausführung Türschliesser mit integriertem Rauchmelder

Der Türschliesser wird mit einer integrierten elektrischeren Feststellung (Haltesystem) und integrierte Rauchschalterzentrale mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und Prüftaste ausgeführt. Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Erforderliche Verkabelung sowie Anschluss werden über dem Auftraggeber veranlasst und sich nicht Gegenstand der Position. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in diese Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) Basispaket Rauchmeldezentrale (RMZ)

Basispaket bestehend auch Rauchmeldezentrale RZ-24 inklusive Auslöseeinrichtung mit Netzteil, 2 Stück optische Rauchmelder) inklusive Sockel sowie Montagewinkel und Handtaster „Tür zu“ Aufputz Wippe rot.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) zusätzliche Rauchmelder

optische Rauchmelder, 24 V, mit 2-Draht ECwire Technologie, komplett mit Sockel, Farbe Weiss, geprüft nach EN 54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für unsichtbaren Einbautürschliesser anstelle Aufbautürschliesser

Die integrierte Lösung für repräsentative Türen. Schliesser und Gleitschiene sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschliesser typischen Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang. z.B. GEZE Boxer oder Dorma ITS96. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, unterstützend

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit Servofunktion für Innen- und Aussentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005.

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Servomodus im Bereich der barrierefreien Begehung von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Servo, Daueroffen, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Fingerschutzrollo mechanisch, zur Absicherung der Nebenschliesskante am Gangflügel auf Bandgegenseite des motorisierten Türflügels nach  EN 16005 (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen). Ansteuerung über Drückerkontakt oder mechanischem Drehschaltkontakt. z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, vollautomatisch

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Aussentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Laser Scanner GC 342 zur Absicherung des gesamten Schwenkbereiches in Auf-/Zurichtung inklusive Einklemmschutz kleiner Körperteile an der Nebenschliesskante (für Band- und Bandgegenseite), sowie erweiterter Erfassungsbereich an der Hauptschliesskante konform nach  EN 16005 der automatisierten Türflügel. (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen).

Farbton Laser Scanner: Schwarz

Farbton Zubehör für Kabelkanal inkl. Abdeckungen: Schwarz

Displayprogrammschalter extern - Unterputz für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40. Kombination mit Schlüsselschalter zum Versperren des Programmschalters (Schutz gegen unbefugter Betätigung). z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für einen Riegelschaltkontakt als Rückmeldung für den Antrieb

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schliessblech einschliesslich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................