Kurzinfo

- Nurglas-Fixverglasung

- ohne sichtbare vertikale Sprossenbauteile, keine sichtbare horizontale Einspannung

- in der Breite beliebig erweiterbar

- Kombinierbar mit PENEDERstrong Pendeltüre

- für den Inneneinsatz ohne direkte Bewitterung

- Feuerschutz: EI60, brandbeständig

- Fertigung, Lieferung und Montage

Zugelassene Abmessungen

- max. Feldbreite (endlos baubar)

- max. Feldhöhe 2800 mm

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- beplankte Stahl-UK

- Holzbauweise

PENEDERnurglas-60

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Die Nurglaskonstruktion ist eine mehrteilige Festverglasung ohne sichtbare Rahmen– und Sprossenkonstruktion. Die Glastafeln werden in bündig eingeputzte U-Profile eingesetzt und zum Tragkörper versiegelt. Glasstösse von mehreren Glastafeln zueinander werden so ausgeführt, dass die Glastafeln mit einem geringen Abstand zueinander gestossen werden und der Spalt mit Brandschutzsilikon bündig geschlossen wird. Die Einbaurahmen sind als horizontale U-Metallprofile ausgebildet und werden bündig in die Tragkonstruktion eingebaut. Im oberen horizontalen U-Profil ist ein intumeszierender Brandschutzstreifen über die Breite des U-Profiles eingeklebt. Die U-Profile werden mittels Senkkopfschrauben und Kunststoffdübel im Abstand ≤ 500mm an das Tragwerk montiert und gegebenenfalls zum Einrichten zwischen U-Profil und Tragwerk geklotzt. Der vertikale Anschluss ist ein Rahmenprofil im System EI 60 in welchem die Glasscheibe mit 12 mm Einstand versiegelt wird.

Verglasung: Verglasung ausgeführt als Brandschutzverglasung Pyranova 60 S 2.0-SF. Die Glastafel besteht aus 6 Stk. Floatglasscheiben. Im Bereich eines Glasstosses sind die Schnittkanten der äusseren Floatglasscheiben geschliffen. Die Gel-Schichten der Brandschutz-Glastafel sind mit einem Alu-Abdeckklebeband gegen Feuchtigkeit geschützt.

Feuerschutzklasse nach EN13501: EI60

Fixverglasung ohne sichtbare Rahmenteile („Nurglas“) mit brandhemmender Funktion

z.B. PENEDERnurglas EI60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Position im Gebäude: 	………..

Fertige Lichte Breite x Höhe:	...............  x ............... mm

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................