Kurzinfo

- hochwärmegedämmte Aluminium-Rohrrahmen-Türe (Eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als A.z.)

- 1-flügelig

- für den Außeneinsatz nach DIN EN14351

- Feuerschutz nach DIN EN13501-2: E0, Raumabschluss ohne Brandschutz

- innen- oder außenöffnend

- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach DIN EN 12210 C2/B2

- Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 7A

- Schallschutz nach DIN EN ISO 717-1 bis Rw <42[dB] (je nach Ausstattung)

- Wärmedurchgangskoeffizient n. DIN EN10077-2: abhängig Profilgeometrie Uf ≥ 1,3 W/m2K

- Bänder versteckt liegend oder Aufbau

- integrierter oder Aufbautürschließer

- Fertigung, Lieferung und Montage

- automatischer Drehflügeltürantrieb möglich	(Aufzahlung)

- Seitenteile, Oberlichten (auch Schrägformen), Segment- oder Rundbögen,

Sonderformen (Bogenradien mindestens 600 mm)	(Aufzahlung)

- Paniktürverschluss nach DIN EN1125 / DIN EN179 geprüft	(Aufzahlung)

- Alle Arten von Verriegelungen, Motorschlössern, (Zutrittskontrolle) etc.	(Aufzahlung)

- Vielfältige Verglasungsvarianten, auch als 3-Scheiben-Isolierglas 	(Aufzahlung)

- Ausführung Einbruchshemmend nach DIN EN1627 RC1, RC2, RC3	(Aufzahlung)

- Ausführung mit Überwachungskontakt(en), z.B. Reed Kontakt	(Aufzahlung)

Zugelassene Abmessungen (veränderlich je nach Ausführung)

- Flügelrahmen: max. 1.400 mm x 2.600 mm

- Blendrahmen Außenmaß: max. 1.512 mm x 2.666 mm

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand) mind. REI60, Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

- Pfosten-Riegel-Fassaden

PENEDERpro-00 1-flügelig

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Umlaufende, wärmegedämmte Dreikammerprofile, Isolierzone mit 30 bis 35 mm breiten glasfaserverstärkten Polyamid-6.6-Leisten. Symmetrisch angeordnete Dammzonen mit Isolierstegen zu direkten Verschraubung der Beschlagteile. Bautiefe der Rahmen und Flügel 75 mm, innen und außen flächenbündig, mit doppelter, verdeckt liegender EPDM-Dichtung für geräuscharmen Anschlag. In den Flügelprofilen schubweicher Deltatherm Verbund zur Reduzierung des Bi-Metall-Effekts, dadurch geringere Durchbiegung des Flügels bei Temperaturdifferenzen.

Schmale Ansichtsbreiten der Blend- und Flügelrahmenkombinationen ab 146 mm, Ansichtsbreite Pfosten, Sprossen und Kämpfer von 76,5 bis 250 mm, Blendrahmen bzw. Kopplungen von 51,5 bis 402 mm, Sockel und Sockelkombinationen von 96 bis 338 mm.

Falzkammerentwässerung durch Schlitze und einklipsbare Kappen (Kunststoff oder Aluminium) oder verdeckt liegend. EPDM-Anschlagdichtungen beidseitig im Blend- und Flügelrahmen angeordnet. Kammerbildende EPDM-Verglasungsdichtungen, umlaufend einziehbar. EPDM-Schwellendichtung als kombinierte Anschlag- und Schleifdichtung. Falzraumabdeckungen für glatte Kontur und elegante Optik im Türfalz, sowie Verbesserung der U-Werte. Sollten Statik-Profile aufgrund der Konstruktionsgröße benötigt sein werden diese bereits im Einheitspreis berücksichtigt.

Verglasung: Verglasung je nach Anwendung ausgeführt in Kombinationen für Sonnen-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen, einbruchhemmende Gläser etc. Mehrscheiben-Isolierglas oder Paneele mit einer Elementdicke von 8 - 53 mm, Dampfdruckausgleich unten beidseitig 2 x Monodrain

Beschlag:

Schloss mit Riegel und Falle, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), z.B. WILKA, Drückerführung aus einem wartungsfreien Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Mit festem oder drehbarem Drücker und kraftvoller Rückholfeder, bündige Grundrosette Material Edelstahl, mit Stahlkern, z.B. ECO D116. Drückerhöhe 1050 mm. Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern nach DIN EN1935. Die Anzahl der Bänder richtet sich nach dem Türblattgewicht und variiert zwischen 2 und 4 Bändern. Eine ordnungsgemäße und langlebige Funktion durch ausreichende Anzahl an Bänder ist vorzusehen. Türschließer als Gleitschienentürschließer in Aufbauvariante z.B. Dorma TS93. Standardbeschlag Drücker/Drücker Kombination

Feuerschutz entsprechend DIN EN 13501-2: E0, nur Raumabschluss ohne Anforderung

Bei Brandschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung sind die Ein- und Anbaubauteile entsprechend Zulassung für die gewählte Option zu verwenden! Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

VARIANTE A)

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre mit hochwärmedämmender Funktion

Mauerlichte/RAM (BxH):	|__________| mm

Stocklichte (BxH)		|__________| mm

Anwendungsbereich: 	Außentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Farbeschichtung Türblatt RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	KEINE

Panikfunktion (keine/Panik B/Panik E) 	|__________|

Schlossbetätigung (mechanisch/motorisch) 	|__________|

Verriegelung (einfach / mehrfach)	|__________|

Anzahl Reed-Kontakte:	|__________| Stk.

Drücker-Beschlag (Std/EN179/EN1125) 	|__________| Stk.

Türschließersystem (Aufbau / Einbau)	|__________|

gerichtet für connecdoor.system: 	Ja

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

U-Wert Vorgabe: 		…….. W/m²K

z.B. PENEDERpro-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  GP  ..............................

VARIANTE B)

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt einem Seitenteil, mit hochwärmedämmender Funktion

Mauerlichte/RAM (BxH):	|__________| mm

Lichte Durchgang (BxH)	|__________| mm

Anwendungsbereich: 	Außentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Farbeschichtung Türblatt RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	KEINE

Panikfunktion (keine/Panik B/Panik E) 	|__________|

Schlossbetätigung (mechanisch/motorisch) 	|__________|

Verriegelung (einfach / mehrfach)	|__________|

Anzahl Reed-Kontakte:	|__________| Stk.

Drücker-Beschlag (Std/EN179/EN1125) 	|__________| Stk.

Türschließersystem (Aufbau / Einbau)	|__________|

gerichtet für connecdoor.system: 	Ja

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

U-Wert Vorgabe: 		…….. W/m²K

z.B. PENEDERpro-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  GP  ..............................

VARIANTE C)

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt einem Seitenteil und einem Oberlicht, mit hochwärmdämmender

Mauerlichte/RAM (BxH):	|__________| mm

Lichte Durchgang (BxH)	|__________| mm

Anwendungsbereich: 	Außentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Farbeschichtung Türblatt RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	KEINE

Panikfunktion (keine/Panik B/Panik E) 	|__________|

Schlossbetätigung (mechanisch/motorisch) 	|__________|

Verriegelung (einfach / mehrfach)	|__________|

Anzahl Reed-Kontakte:	|__________| Stk.

Drücker-Beschlag (Std/EN179/EN1125) 	|__________| Stk.

Türschließersystem (Aufbau / Einbau)	|__________|

gerichtet für connecdoor.system: 	Ja

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

U-Wert Vorgabe: 		…….. W/m²K

z.B. PENEDERpro-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  GP  ..............................

VARIANTE D)

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt zwei Seitenteilen, mit hochwärmedämmender Funktion

Mauerlichte/RAM (BxH):	|__________| mm

Lichte Durchgang (BxH)	|__________| mm

Anwendungsbereich: 	Außentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Farbeschichtung Türblatt RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	KEINE

Panikfunktion (keine/Panik B/Panik E) 	|__________|

Schlossbetätigung (mechanisch/motorisch) 	|__________|

Verriegelung (einfach / mehrfach)	|__________|

Anzahl Reed-Kontakte:	|__________| Stk.

Drücker-Beschlag (Std/EN179/EN1125) 	|__________| Stk.

Türschließersystem (Aufbau / Einbau)	|__________|

gerichtet für connecdoor.system: 	Ja

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

U-Wert Vorgabe: 		…….. W/m²K

z.B. PENEDERpro-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  GP  ..............................

VARIANTE E)

1 flg. Rohrrahmen-Drehflügeltüre samt zwei Seitenteilen und einem Oberlicht, min hochwärmedämmender Funktion

Mauerlichte/RAM (BxH):	|__________| mm

Lichte Durchgang (BxH)	|__________| mm

Anwendungsbereich: 	Außentüre

Farbbeschichtung Rahmen RAL/NCS: 	|__________|

Farbeschichtung Türblatt RAL/NCS: 	|__________|

Brandschutzqualifikation:  	KEINE

Panikfunktion (keine/Panik B/Panik E) 	|__________|

Schlossbetätigung (mechanisch/motorisch) 	|__________|

Verriegelung (einfach / mehrfach)	|__________|

Anzahl Reed-Kontakte:	|__________| Stk.

Drücker-Beschlag (Std/EN179/EN1125) 	|__________| Stk.

Türschließersystem (Aufbau / Einbau)	|__________|

gerichtet für connecdoor.system: 	Ja

Position im Gebäude/Türnummer: 	|__________|

U-Wert Vorgabe: 		…….. W/m²K

z.B. PENEDERpro-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  GP  ..............................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERpro in Form von Aufzahlungen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Aufzahlungsposition nötig (z.B. bei einer Änderung der Türe durch Aufzahlung Schlosses auf Panikschloss entfällt das Basisschlosses der Grundposition) sind diese in im Preis der Aufzahlungsposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Besondere Anforderungen

# Aufzahlung (Az) für erhöhte Einbruchshemmung RC2

Ausführung entsprechend DIN EN1627 geprüft

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles RC2 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhte Einbruchshemmung RC3

Ausführung entsprechend DIN EN1627 geprüft

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles RC3 sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhten Schallschutz RW 37dB

Ausführung der Türanlage samt Seitenteilen und Oberlichten für erhöhte Schallschutzanforderungen 37dB. Sind aufgrund der Schallschutzanforderung Änderungen in Aufteilung oder Baukonstruktion erforderlich so ist dies im Begleitschreiben anzuführen!  Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Verglasung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schallschutzzieles sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhten Schallschutz RW 39dB

Ausführung der Türanlage samt Seitenteilen und Oberlichten für erhöhte Schallschutzanforderungen 39dB. Sind aufgrund der Schallschutzanforderung Änderungen in Aufteilung oder Baukonstruktion erforderlich so ist dies im Begleitschreiben anzuführen!  Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Verglasung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schallschutzzieles sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für erhöhten Schallschutz RW 42dB

Ausführung der Türanlage samt Seitenteilen und Oberlichten für erhöhte Schallschutzanforderungen 42dB. Sind aufgrund der Schallschutzanforderung Änderungen in Aufteilung oder Baukonstruktion erforderlich so ist dies im Begleitschreiben anzuführen!  Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Verglasung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schallschutzzieles sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Allgemeine Erweiterungen

# Aufzahlung (Az) für verdeckt liegende Türbänder

Elegantes Design durch Änderung der Standard-Rollenbänder auf verdeckt liegende Türbänder.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Reed-Kontakt zur Zustandsüberwachung

Einbau eines Reed-Kontaktes zur Zustandsüberwachung des Türflügels inklusive verdecktem Kabelübergang falls erforderlich

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Bodentürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Bodentürpuffers aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Wandtürpuffer als Anschlagschutz

Einbau Wandtürpuffer aus Edelstahl je Türflügel als fixen Anschlagpunkt. Position beinhaltet Lieferung und Montage vor Ort.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen seitlich

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebauten Seitenteilen um ein Aufdopplungsprofil seitlich zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmaße zu realisieren.

Aufdopplung links um: ……………… (Breite in mm)

Aufdopplung rechts um: ……………. (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen oben

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebaute Oberlichte um ein Aufdopplungsprofil oberhalb zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmaße zu realisieren.

Aufdopplung oben um: ……………… (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Schloss & Sperren

# Aufzahlung (Az) für Mehrfachverriegelung anstelle Standard-Schloss

Mehrfachverriegelung Flachstulp 24 x 3, mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen, DIN L+R einwärts bzw. auswärts öffnend verwendbar, Dornmaß 35 mm, 9 mm Drückernuß (mit Wechsel), Riegel mit 20 mm Ausschluss, inkl. Schließbleche U-Stulp 24 x 6 für die Haupt- und Nebenverriegelungen, Abdeckungen für die Nebenschließbleche, Kunststofffallenbügel und Befestigungsmittel.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panikschloss selbstverriegelnd

Selbstverriegelnde Panikschlösser verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schließen, mechanisch oder motorgesteuert, netzwerkfähig – Sicherheit in beiden Richtungen, komfortabel und sicher. Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchtrichtung durch einfaches Betätigen des Türdrückers öffnen, des Weiteren ist eine mechanische Öffnung über den Profilzylinder von außen jederzeit möglich.  Die Az. beinhaltet den Aufpreis der Ausführung (Panik B/Panik E) auf Selbstverriegelung inklusive erforderlicher verdeckt liegender Kabelübergänge.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN1125

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschließend für einen sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für Flucht- und Rettungswege für öffentliche Bereiche (Panikstange nach EN1125)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Panik-Motorschloss, selbstverriegelnd – EN179

Panik-Motorschlösser bieten erhöhten Komfort durch motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschließend für einen sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt. Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen.

Ausführung für nicht-öffentliche Bereiche (Panikdrücker nach EN179)

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für E-Öffner als Ruhestromöffner

Einbau eines speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipierten Ruhestrom-Türöffner mit seinen geringen Einbaumaßen, Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich, Vorlastmodus einstellbar, integierte Supressordiode. z.b. effeff332 oder gleichwertig

Verdeckt liegende Kabelübergänge sind in den Einheitspreis eingerechnet.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreis Position einzurechnen

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Flucht - Beschläge

# Vorbemerkung (Definition EN179 / EN1125 sowie PANIK E / PANIK B):

Fluchttüre Panik B (Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen)

Die Tür ist beidseitig mit Türdrückern ausgerüstet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer geöffnet werden (Panikfunktion). Der äußere Drücker ist in der Regel ausgekuppelt in Leerlauffunktion. Durch Entriegeln mit einem Schlüssel wird die Normalfunktion erreicht, so dass die Tür von innen und außen zu öffnen ist.

EN179: beidseitig Drücker; Für Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Drücker, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

Fluchttüre Panik E (Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen)

Die Tür ist innen mit einem Drücker und außen mit einem feststehenden Knopf ausgestattet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer über die Anti-Panikfunktion geöffnet werden - von außen nur mit einem Schlüssel.

EN179: Außen Knauf, Innen Drücker; Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Knauf, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik B

Ausführung entsprechend DIN EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik E

Ausführung entsprechend DIN EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik B

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Ausführung entsprechend DIN EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik E

Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen.

Ausführung entsprechend DIN EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Zusatzausstattung Türschließer / Servoantriebe

# Aufzahlung (Az) Ausführung Türschließer mit integrierter Feststellung

Der Türschließer wird mit einem integrierten Haltesystem zum Anschluss an eine Auslösevorrichtung (Drucktaster, Brandmeldeanlage…) ausgeführt. Die Auslösevorrichtung ist gerichtet oder veranlasst durch den Auftraggeber, gemäß DE DIBt + DIN EN 14637 + DIN 14677. Auslösetaster, erforderliche Verkabelung sowie Anschluss werden über dem Auftraggeber veranlasst und sich nicht Gegenstand der Position. Alle erforderlichen Änderungen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) Ausführung Türschließer mit integriertem Rauchmelder

Der Türschließer wird mit einer integrierten elektrischeren Feststellung (Haltesystem) und integrierte Rauchschalterzentrale mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und Prüftaste ausgeführt. z.B. GEZE-Obentürschließer TS 5000 R 230 V AC. Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Erforderliche Verkabelung sowie Anschluss werden über dem Auftraggeber veranlasst und sich nicht Gegenstand der Position. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in diese Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) Basispaket Rauchmeldezentrale (RMZ)

Basispaket bestehend auch Rauchmeldezentrale RZ-24 inklusive Auslöseeinrichtung mit Netzteil, 2 Stück optische Rauchmelder (z.B. DICTATOR RM4000) inklusive Sockel sowie Montagewinkel und Handtaster „Tür zu“ Aufputz Wippe rot.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) zusätzliche Rauchmelder

optische Rauchmelder, 24 V, mit 2-Draht ECwire Technologie, komplett mit Sockel, Farbe Weiß, geprüft nach EN 54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637. z.B. GEZE-ECwire Rauchmelder GC 162 oder DICTATOR RMZ4000

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für unsichtbaren Einbautürschließer anstelle Aufbautürschließer

Die integrierte Lösung für repräsentative Türen. Schließer und Gleitschiene sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschließer typischen Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang. z.B. GEZE Boxer oder Dorma ITS96. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, unterstützend

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach DIN EN1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit Servofunktion für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach DIN EN16005.

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Servomodus im Bereich der barrierefreien Begehung von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Servo, Daueroffen, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Fingerschutzrollo mechanisch, zur Absicherung der Nebenschließkante am Gangflügel auf Bandgegenseite des motorisierten Türflügels nach DIN EN16005 (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen). Ansteuerung über Drückerkontakt oder mechanischem Drehschaltkontakt. z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb, vollautomatisch

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach DIN EN1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach DIN EN16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Laser Scanner GC 342 zur Absicherung des gesamten Schwenkbereiches in Auf-/Zurichtung inklusive Einklemmschutz kleiner Körperteile an der Nebenschließkante (für Band- und Bandgegenseite), sowie erweiterter Erfassungsbereich an der Hauptschließkante konform nach DIN EN16005 der automatisierten Türflügel. (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen).

Farbton Laser Scanner: Schwarz

Farbton Zubehör für Kabelkanal inkl. Abdeckungen: Schwarz

Displayprogrammschalter extern - Unterputz für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40. Kombination mit Schlüsselschalter zum Versperren des Programmschalters (Schutz gegen unbefugter Betätigung). z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt als Rückmeldung für den Antrieb

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................