**PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR EINFLÜGELIG
ST90-0+n/n+0**

*FEUERBESTÄNDIGES TELESKOP-SCHIEBETOR EI290-C2
ZWEI- ODER DREITEILIG, GEPRÜFT NACH EN 1634-1
CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE*

Feuerschutz-Teleskopschiebetor zwei- oder dreiteilig, feuerbeständig EI290-C2, geprüft nach EN 1634-1, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.
Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.
Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinth-Profil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.
Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.
Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschienenverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.
Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.
Beschläge: Massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert, selbst-schließend über Schließgewicht, alle Torblattteile gleichzeitig bewegt, die Schließbewegung ist entsprechend der EN 12604 abgesichert. Gleichbleibende Schließgeschwindigkeit durch einen Lamellendämpfer, Feststellung mit Haftmagnet
mit 24 Volt Gleichspannung, Schließgewichtsverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ST90-2+0; 0+2; 3+0; 0+3; EI290-C2

**Teleskop-Schiebetor 2-teilig.EI290**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ............... x ............... mm

 Lo..............................

 So..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

**Teleskop-Schiebetor 3-teilig.EI290**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ............... x ............... mm

 Lo..............................

 So..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

**PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ZWEIFLÜGELIG
ST90-n+n, 2+n, n+2, 3+n; n+3**

*FEUERBESTÄNDIGES TELESKOP-SCHIEBETOR EI290-C2
ZWEI- ODER DREITEILIG, GEPRÜFT NACH EN 1634-1
CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE*

Feuerschutz-Teleskopschiebetor zweiflügelig (2flg) zwei- oder dreiteilig, feuerhemmend EI290-C2, geprüft nach EN 1634-1, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.
Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.
Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugen-abdeckung und Labyrinth-Profil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.
Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.
Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschienenverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.
Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.
Beschläge: Muschelgriff oder massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert, selbstschließend über Schließgewicht, alle Torblattteile gleichzeitig bewegt, die Schließbewegung ist entsprechend der EN 12604 abgesichert.
Gleichbleibende Schließgeschwindigkeit durch Lamellendämpfer, Feststellung mit Haftmagnet
mit 24 Volt Gleichspannung, Schließgewichtsverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ST90-2+1; 1+2; 2+2; 3+1; 1+3; 3+2; 2+3; 3+3; EI290-C2

**Teleskop-Schiebetor 2-teilig.EI290**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ............... x ............... mm

 Lo..............................

 So..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

**Teleskop-Schiebetor 3-teilig.EI290**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ............... x ............... mm

 Lo..............................

 So..............................

.............. ST EP .............................. ..............................