***PENEDER Holzfeuerschutztüre 1-flg. H630ST Rahmentürblatt***

Beidseitig flächenbündige feuerhemmende Flügeltüre mit Falz, EI230

Geprüft nach ÖNORM EN 1634-1

**Türblatt**

Rahmenkonstruktion beidseitig flächenbündig, Friesbreite seitlich und oben 134 mm – unten 138 mm inkl. Glasleiste (flächenbündig) und Glas EI30, Türblatt an der Unterseite 15 mm kürzbar, Deckplatten beidseitig aus MDF, Eichenumleimer 4-seitig, Türblattstärke 66 mm.

**Oberfläche**

Standard mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger Funder MAX Kollektion), alternativ deckend RAL lackiert; furniert / lackiert; furniert / gebeizt und lackiert.

**Holzzarge**

Blockzarge flächenbündig, Zargenbreite 75 mm, Zargenstärke 66 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, auf Blindrahmen / in Laibung verschraubt oder in Laibung verputzt.   
Oberfläche wie Türblatt, stumpf verleimt (Seitenteile durchgehend).

**Beschlag**

3 Stück dreidimensional verstellbare Objekttürbänder Fabrikat Simons VX 7729/120 Edelstahl, alternativ Simons Tectus TE 540 3D Edelstahl-Look, verdeckt liegend.  
Standard Einstemmschloss mit Normalfunktion, wahlweise Panik B oder Panik E für Profilzylinder gerichtet.  
Standard Rosettendrücker Hoppe FS-K138F schwarz, Drücker in Waggonform, alternativ GEOS 1754 E-sat / F-sat oder jede andere geprüfte Feuerschutz-Drücker- und Wechselgarnitur.  
Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer Dorma TS91, wahlweise Dorma ITS 96 verdeckt liegend.

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................

So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER Holzfeuerschutztüre 2-flg. H630ST Rahmentürblatt***

Beidseitig flächenbündige feuerhemmende Flügeltüre mit Falz, EI230

Geprüft nach ÖNORM EN 1634-1

**Türblatt**

Rahmenkonstruktion beidseitig flächenbündig, Friesbreite seitlich und oben 134 mm – unten 138 mm inkl. Glasleiste (flächenbündig) und Glas EI30, Türblatt an der Unterseite 15 mm kürzbar, Deckplatten beidseitig aus MDF, Eichenumleimer 4-seitig, Türblattstärke 66 mm.

**Oberfläche**

Standard mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger Funder MAX Kollektion), alternativ deckend RAL lackiert; furniert / lackiert; furniert / gebeizt und lackiert.

**Holzzarge**

Blockzarge flächenbündig, Zargenbreite 75 mm, Zargenstärke 66 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, auf Blindrahmen / in Laibung verschraubt oder in Laibung verputzt.  
Oberfläche wie Türblatt, stumpf verleimt (Seitenteile durchgehend).

**Beschlag**

Je Türblatt 3 Stück dreidimensional verstellbare Objekttürbänder Fabrikat Simons VX 7729/120 Edelstahl, alternativ Simons Tectus TE 540 3D Edelstahl-Look, verdeckt liegend.  
Standard Einstemmschloss mit Normalfunktion, Panik B oder E für Profilzylinder gerichtet und Gehflügelverriegelung nach oben, alternativ mit Stehflügelverriegelung als Falztreibriegelschloss oder Panikgegenkastenschloss nach oben und unten.  
Standard Rosettendrücker Hoppe FS-K138F schwarz, Drücker in Waggonform, alternativ GEOS 1754 E-sat / F-sat oder jede andere geprüfte Feuerschutz-Drücker- und Wechselgarnitur.  
Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer Dorma TS91 mit aufgesetztem Schließfolgeregler SR90, wahlweise Dorma ITS 96 verdeckt liegend.

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................

So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................