***FN/M PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜRE S200C 2-FLG FB****FLÄCHENBÜNDIGE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜRE MIT FALZ  
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-3*

Zweiflügelige (2flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Rauchschutztüre S200C mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt, mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,

Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,

"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜR FM00-2FB, S200C 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.RS FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Stocklichte ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI230-S200C5 2-FLG. FB*** *FLÄCHENBÜNDIGE Feuerhemmende RAUCHDICHTE FLÜGELTÜRE MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3*

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Rauchschutztür EI230-S200C5 mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,

Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe

schwarz, „Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FM30-2FB; EI230-S200C5, 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI30 RS FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

Stocklichte ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI290-S200C5 2-FLG. FB*** *FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜRE MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3*

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Rauchschutztüre EI290-S200C5, mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,

Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe

schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FN90-2FB, EI290-S200C5, 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI90 RS FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

Stocklichte ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

# 