***FN/M PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜRE 1-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ*

Einflügelige (1flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Türe mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10)

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9

mm) z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,

"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt,

pulverbeschichtet.

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR FN/M00-1FB; 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB)

oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***FN/M PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI230-C5 1-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE Feuerhemmende FLÜGELTÜRE MIT FALZ
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Tür EI230-C5 mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie

stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech. Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9

mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,

"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt,

pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN/M30-1FB; EI230-C5 , 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG

(FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.EI30 FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***FN/M PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI290-C5 1-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE FLÜGELTÜRE**MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Einflügelige (1flg.) feuerbeständige Türe EI290-C5 mit Zarge, flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 / 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau

gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des

Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9

mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,

"Waggonform", z.B. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt.

Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN90-1FB; EI290-C5, 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG

(FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.EI90 FB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................