***PENEDER ISOLIERTE SCHALLSCHUTZTÜRE***

*2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT*

*SCHALLDÄMMUNG Rw 33 dB NACH ÖNORM EN ISO 717-1*

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Schallschutztüre 33 dB mit Zarge.

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm oder Edelstahl 0,8 mm, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 oder 2 mm dickem Stahlblech oder 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge aus Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240) oder sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm; absenkbare Bodendichtung. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE SCHALLSCHUTZTÜR FN/M00-2UF, 2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT

(UF), RW 33 dB oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.UF 33dB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER FEUERSCHUTZ-SCHALLSCHUTZTÜRE EI230-C***

*2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT*

*FEUERHEMMEND EI230-C GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

*SCHALLDÄMMUNG Rw 33 dB NACH ÖNORM EN ISO 717-1*

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Schallschutztüre EI230-C 33 dB mit Zarge.

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm; absenkbare Bodendichtung. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer, z.B. GEZE und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZ-/SCHALLSCHUTZTÜR FN90-2UF, EI230-C, 2-FLÜGELIG,

ÜBERFÄLZT (UF), RW 33 dB oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI30UF 33dB Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER FEUERSCHUTZ-SCHALLSCHUTZTÜRE EI290-C***

*2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT*

*FEUERBESTÄNDIG EI290-C GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

*SCHALLDÄMMUNG Rw 33 dB NACH ÖNORM EN ISO 717-1*

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Schallschutztüre EI290-C 33 dB mit Zarge.

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm; absenkbare Bodendichtung. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer, z.B. GEZE und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZ-/SCHALLSCHUTZTÜR FN90-2UF, EI230-C, 2-FLÜGELIG,

ÜBERFÄLZT (UF), RW 33 dB oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI90UF 33dB Peneder (BxH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................